## Lines
|  |  | Substation_1 | Substation_2 |  | Maximum Current Imax (A) | [6 empty] | Dynamic line rating (DLR) |  | Electrical Parameters
NE_name | EIC_Code | TSO | Full_name | Full_name | Voltage_level(kV) | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Fixed | DLRmin(A) | DLRmax(A) | Resistance_R(Ω) | Reactance_X(Ω) | Susceptance_B(μS) | Length_(km) | Comment
PIASECZNO-KOZIENICE | 19T1100000066830 | PSE | PIASECZNO | KOZIENICE | 220 | 1345 | 1312.5 | 1280 | 1312.5 | - | - | - | 1195 | 1410 | 5.808 | 35.579 | 251.1983 | 88.8 | 201
JOACHIMOW-ROGOWIEC | 14T-220-0-002027 | PSE | JOACHIMOW | ROGOWIEC | 220 | 995 | 942.5 | 890 | 942.5 | - | - | - | 750 | 1100 | 4.448 | 32.021 | 215.9504 | 78.1 | 202
JOACHIMOW-ROGOWIEC | 19T110000006684Z | PSE | JOACHIMOW | ROGOWIEC | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 3.9785 | 28.111 | 201.5289 | 70.6 | 203
SOCHACZEW-KONIN | 19T110000006685X | PSE | SOCHACZEW | KONIN | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 8.2183 | 60.302 | 404.3388 | 146.3 | 204
ZGIERZ-ADAMOW | 19T110000006686V | PSE | ZGIERZ | ADAMOW | 220 | 645 | 587.5 | 530 | 587.5 | - | - | - | 370 | 760 | 6.3114 | 33.27 | 208.5537 | 78.3 | 205
PABIANICE-ADAMOW | 14T-221-0-00206Q | PSE | PABIANICE | ADAMOW | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 5.1594 | 30.792 | 190.3512 | 72 | 206
PODOLSZYCE-PATNOW | 14T-220-0-00207Y | PSE | PODOLSZYCE | PATNOW | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 6.9502 | 51.928 | 332.2521 | 123.4 | 207
LOSNICE-KIELCE | 14T-220-0-00208W | PSE | LOSNICE | KIELCE | 220 | 645 | 587.5 | 530 | 587.5 | - | - | - | 370 | 760 | 7.3084 | 40.869 | 242.1074 | 93.5 | 208
JOACHIMOW-KIELCE | 19T110000006687T | PSE | JOACHIMOW | KIELCE | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 5.8903 | 35.511 | 218.0372 | 82.7 | 209
GROSZOWICE-ZABKOWICE | 19T000000000448S | PSE | GROSZOWICE | ZABKOWICE | 220 | 1005 | 947.5 | 890 | 947.5 | - | - | - | 735 | 1120 | 5.2901 | 39.528 | 258.0579 | 94.8 | 211
BYDGOSZCZ ZA-PILA KRZEWINA | 19T110000006455D | PSE | BYDGOSZCZ ZA | PILA KRZEWINA | 220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 2.3184 | 24.21 | 325.0207 | 82.8 | 213
BYDGOSZCZ ZA-PILA KRZEWINA | 19T110000006456B | PSE | BYDGOSZCZ ZA | PILA KRZEWINA | 220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 2.3184 | 24.219 | 325.2066 | 82.8 | 214
PATNOW-WLOCLAWEK AZ | 19T000000000449Q | PSE | PATNOW | WLOCLAWEK AZ | 220 | 850 | 800 | 750 | 800 | - | - | - | 615 | 950 | 5.4111 | 32.481 | 195.9091 | 75 | 215
JASINIEC-PATNOW | 19T0000000004504 | PSE | JASINIEC | PATNOW | 220 | 940 | 885 | 830 | 885 | - | - | - | 680 | 1050 | 8.14 | 43.12 | 268.46 | 100.6 | 216
PILA KRZEWINA-ZYDOWO | 19T000000006401O | PSE | PILA KRZEWINA | ZYDOWO | 220 | 705 | 642.5 | 580 | 642.5 | - | - | - | 405 | 720 | 7.3423 | 48.1 | 299.4215 | 112.8 | 218
MORY-KOZIENICE | 14T-220-0-002205 | PSE | MORY | KOZIENICE | 220 | 1585.1 | 1557.6 | 1530.1 | 1557.6 | - | - | - | 1455 | 1600 | 7.0712 | 37.428 | 263.1198 | 93.2 | 220
OSTROLEKA-OLSZTYN | 19T000000000456T | PSE | OSTROLEKA | OLSZTYN | 220 | 1190 | 1140 | 1090 | 1140 | - | - | - | 960 | 1290 | 3.4316 | 34.582 | 329.5248 | 123.5 | 221
POLANIEC-KLIKOWA | 14T-220-0-002221 | PSE | POLANIEC | KLIKOWA | 220 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | 1250 | 1250 | 1.8005 | 20.918 | 223.9256 | 64 | 222
DOBRZEN-PASIKUROWICE | 19T000000000377P | PSE | DOBRZEN | PASIKUROWICE | 400 | 1700 | 1600 | 1500 | 1600 | - | - | - | 1230 | 1900 | 3.056 | 32.4 | 339.8813 | 98.2 | 401
MILOSNA-KOZIENICE | 19T110000006688R | PSE | MILOSNA | KOZIENICE | 400 | 2010 | 1895 | 1780 | 1895 | - | - | - | 1470 | 2240 | 2.4 | 24.096 | 252 | 71.8 | 402
POLANIEC-TARNOW | 19T000000006396S | PSE | POLANIEC | TARNOW | 400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | 950 | 1250 | 2.704 | 31.2 | 337.5625 | 96 | 405
JOACHIMOW-ROGOWIEC | 19T110000006689P | PSE | JOACHIMOW | ROGOWIEC | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 2.192 | 25.104 | 273.4 | 78 | 406
TUCZNAWA-ROGOWIEC | 19T0000000064292 | PSE | TUCZNAWA | ROGOWIEC | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 3.744 | 43.264 | 468.2375 | 133.1 | 407
GRUDZIADZ-PLOCK | 19T000000000291Z | PSE | GRUDZIADZ | PLOCK | 400 | 2000 | 1894.4 | 1779.6 | 1894.4 | - | - | - | 1470 | 2000 | 3.472 | 40.208 | 419.3625 | 121.5 | 408
RZESZOW-TARNOW | 19T110000006445G | PSE | RZESZOW | TARNOW | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 950 | 1200 | 2.416 | 28.112 | 301.1812 | 86.1 | 409
TREBACZEW-DOBRZEN | 19T110000006442M | PSE | TREBACZEW | DOBRZEN | 400 | 1410 | 1285 | 1160 | 1285 | - | - | - | 810 | 1660 | 5.68 | 57.872 | 599.3375 | 175.1 | 411
TARNOW-KROSNO ISKRZYNIA | 19T000000000296P | PSE | TARNOW | KROSNO ISKRZYNIA | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 1920 | 2000 | 2.304 | 23.136 | 320.0813 | 82 | 415
OSTROW WLKP-ROGOWIEC | 19T1100000066903 | PSE | OSTROW WLKP | ROGOWIEC | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 1840 | 2000 | 3.52 | 37.664 | 479.4625 | 125.4 | 416
OSTROW WLKP-TREBACZEW | 19T1100000066911 | PSE | OSTROW WLKP | TREBACZEW | 400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2200 | - | - | - | 1840 | 2500 | 3.648 | 39.248 | 496.4 | 130.5 | 417
MORZYCZYN-DUNOWO | 19T000000000299J | PSE | MORZYCZYN | DUNOWO | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 3.6 | 42.352 | 441.3375 | 127.9 | 418
TREBACZEW-JOACHIMOW | 19T110000006443K | PSE | TREBACZEW | JOACHIMOW | 400 | 1410 | 1285 | 1160 | 1285 | - | - | - | 810 | 1660 | 1.936 | 19.84 | 205.5188 | 59.7 | 419
KOZIENICE-STANISLAWOW | 19T000000006424C | PSE | KOZIENICE | STANISLAWOW | 400 | 2760 | 2655 | 2550 | 2655 | - | - | - | 2280 | 2970 | 2.864 | 31.856 | 422.1 | 108.2 | 420
RZESZOW-SKAWINA | 19T000000006400Q | PSE | RZESZOW | SKAWINA | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 5.296 | 61.152 | 664.1375 | 188.5 | 421
DOBRZEN-PASIKUROWICE | 19T0000000063911 | PSE | DOBRZEN | PASIKUROWICE | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 1845 | 2000 | 3.104 | 32.976 | 431.5188 | 111.3 | 422
DOBRZEN-WROCLAW | 19T000000006412J | PSE | DOBRZEN | WROCLAW | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | 2.544 | 27.024 | 353.5187 | 91.3 | 423
OSTROLEKA-OLSZTYN-MATK | 19T000000006369V | PSE | OSTROLEKA | OLSZTYN-MATK | 400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | - | 2280 | 2400 | 3.696 | 37.856 | 527.7188 | 136.1 | 424
KOZIENICE-SIEDLCE UJRZANOW | 19T0000000063717 | PSE | KOZIENICE | SIEDLCE UJRZANOW | 400 | 2760 | 2655 | 2550 | 2655 | - | - | - | 2280 | 2970 | 2.576 | 27.136 | 357.7812 | 98.8 | 426
PATNOW-JASINIEC | 19T110000006438D | PSE | PATNOW | JASINIEC | 400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | 2397 | 3000 | 2.416 | 30.256 | 397.5625 | 101 | 429
JANOW-PIOTRKOW | 19T110000006693Y | PSE | JANOW | PIOTRKOW | 220 | 1005 | 947.5 | 890 | 947.5 | - | - | - | 735 | 1120 | 2.2119 | 16.219 | 108.3678 | 39.2 | 1003
MILOSNA-OSTROLEKA | 19T000000000486K | PSE | MILOSNA | OSTROLEKA | 220 | 1005 | 947.5 | 890 | 947.5 | - | - | - | 735 | 1120 | 7.54 | 56.64 | 358.06 | 126.2 | 1004
MORY-PODOLSZYCE | 19T110000006694W | PSE | MORY | PODOLSZYCE | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 6.1081 | 45.138 | 295.9298 | 108.6 | 1005
JANOW-ROGOWIEC | 19T110000006695U | PSE | JANOW | ROGOWIEC | 220 | 885 | 847.5 | 810 | 847.5 | - | - | - | 910 | 1110 | 4.4722 | 24.452 | 159.0702 | 58.7 | 1006
ELK-OSTROLEKA | 19T000000000489E | PSE | ELK | OSTROLEKA | 220 | 720 | 720 | 679.6 | 720 | - | - | - | 475 | 720 | 5.1691 | 38.41 | 251.1364 | 91.9 | 1007
PABIANICE-ROGOWIEC | 19T110000006696S | PSE | PABIANICE | ROGOWIEC | 220 | 1200 | 1150 | 1100 | 1150 | - | - | - | 970 | 1250 | 2.8314 | 19.491 | 147.9545 | 50.2 | 1008
PABIANICE-ROGOWIEC | 19T110000006696S | PSE | PABIANICE | ROGOWIEC | 220 | 1200 | 1150 | 1100 | 1150 | - | - | - | 970 | 1250 | 2.8314 | 19.491 | 147.9545 | 50.2 | 1008
PABIANICE-ROGOWIEC | 19T110000006698O | PSE | PABIANICE | ROGOWIEC | 220 | 1200 | 1150 | 1100 | 1150 | - | - | - | 970 | 1300 | 2.8314 | 19.491 | 147.9545 | 50.2 | 1009
OLTARZEW-JANOW | 19T110000006699M | PSE | OLTARZEW | JANOW | 220 | 995 | 942.5 | 890 | 942.5 | - | - | - | 750 | 1100 | 5.7402 | 43.149 | 261.5909 | 99.9 | 1010
MORY-OLTARZEW | 19T110000006700Q | PSE | MORY | OLTARZEW | 220 | 1190 | 1140 | 1090 | 1140 | - | - | - | 960 | 1250 | 0.6486 | 4.8013 | 31.405 | 11.5 | 1011
OLTARZEW-MORY | 19T110000006701O | PSE | OLTARZEW | MORY | 220 | 1120 | 1075 | 1030 | 1075 | - | - | - | 910 | 1210 | 0.5711 | 4.2689 | 25.8264 | 9.9 | 1012
SOCHACZEW-OLTARZEW | 19T110000006702M | PSE | SOCHACZEW | OLTARZEW | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 1.9989 | 14.931 | 96.1983 | 35.6 | 1013
MILOSNA-MORY | 19T110000006703K | PSE | MILOSNA | MORY | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 2.7007 | 20.071 | 129.9587 | 48 | 1101
MORY-PIASECZNO | 19T110000006704I | PSE | MORY | PIASECZNO | 220 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | 1195 | 1250 | 1.8489 | 12.269 | 87.6446 | 30.8 | 1103
JANOW-ZGIERZ | 19T110000006705G | PSE | JANOW | ZGIERZ | 220 | 943 | 904.5 | 866 | 904.5 | - | - | - | 768 | 1020 | 2.3184 | 12.928 | 82.314 | 30.6 | 1201
JANOW-PABIANICE | 19T110000006706E | PSE | JANOW | PABIANICE | 220 | 885 | 847.5 | 810 | 847.5 | - | - | - | 710 | 960 | 1.3891 | 8.0876 | 50.9711 | 19 | 1301
PIOTRKOW-ROGOWIEC | 19T110000006707C | PSE | PIOTRKOW | ROGOWIEC | 220 | 1154.9 | 1102.4 | 1049.9 | 1102.4 | - | - | - | 920 | 1200 | 1.9312 | 14.041 | 99.3388 | 33.8 | 1403
PIOTRKOW-ROGOWIEC | 19T110000006707C | PSE | PIOTRKOW | ROGOWIEC | 220 | 1154.9 | 1102.4 | 1049.9 | 1102.4 | - | - | - | 920 | 1200 | 1.9312 | 14.041 | 99.3388 | 33.8 | 1403
PULAWY-ROZKI | 19T1100000067098 | PSE | PULAWY | ROZKI | 220 | 705 | 642.5 | 580 | 642.5 | - | - | - | 405 | 830 | 5.1014 | 29.771 | 192.2727 | 70.8 | 2001
POLANIEC-RADKOWICE | 19T110000006710N | PSE | POLANIEC | RADKOWICE | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 4.3802 | 32.539 | 212.7273 | 77.8 | 2002
ABRAMOWICE-STALOWA WOLA | 19T110000006711L | PSE | ABRAMOWICE | STALOWA WOLA | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 5.9919 | 36.61 | 226.9835 | 85.7 | 2003
ABRAMOWICE-MOKRE | 19T110000006712J | PSE | ABRAMOWICE | MOKRE | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 5.1788 | 32.08 | 223.657 | 78.5 | 2004
KOZIENICE-PULAWY | 19T110000006713H | PSE | KOZIENICE | PULAWY | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.6281 | 18.068 | 137.7686 | 46.7 | 2005
KOZIENICE-PULAWY | 19T110000006713H | PSE | KOZIENICE | PULAWY | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.6281 | 18.068 | 137.7686 | 46.7 | 2005
KOZIENICE-PULAWY | 19T110000006715D | PSE | KOZIENICE | PULAWY | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.6281 | 18.068 | 137.7686 | 46.7 | 2006
KOZIENICE-PULAWY | 19T110000006715D | PSE | KOZIENICE | PULAWY | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.6281 | 18.068 | 137.7686 | 46.7 | 2006
ABRAMOWICE-PULAWY | 19T1100000067179 | PSE | ABRAMOWICE | PULAWY | 220 | 995 | 942.5 | 890 | 942.5 | - | - | - | 750 | 1100 | 3.1799 | 23.28 | 150.2066 | 55.3 | 2101
ABRAMOWICE-PULAWY | 19T1100000067179 | PSE | ABRAMOWICE | PULAWY | 220 | 995 | 942.5 | 890 | 942.5 | - | - | - | 750 | 1100 | 3.1799 | 23.28 | 150.2066 | 55.3 | 2101
MOKRE-ZAMOSC | 19T000000006422G | PSE | MOKRE | ZAMOSC | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 1.4617 | 9.7284 | 63.4091 | 23.2 | 2201
CHELM-MOKRE | 19T1100000067195 | PSE | CHELM | MOKRE | 220 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 475 | 600 | 3.388 | 24.868 | 167.0248 | 60.3 | 2202
CHELM-MOKRE | 19T1100000067195 | PSE | CHELM | MOKRE | 220 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | 475 | 600 | 3.388 | 24.868 | 167.0248 | 60.3 | 2202
POLANIEC-CHMIELOW | 19T110000006721I | PSE | POLANIEC | CHMIELOW | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 1.5924 | 12.129 | 90.7025 | 30.7 | 2300
POLANIEC-CHMIELOW | 19T110000006721I | PSE | POLANIEC | CHMIELOW | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 1.5924 | 12.129 | 90.7025 | 30.7 | 2300
BOGUCHWALA-CHMIELOW | 19T110000006723E | PSE | BOGUCHWALA | CHMIELOW | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 3.8188 | 28.401 | 185.6405 | 67.9 | 2301
BOGUCHWALA-CHMIELOW | 19T110000006723E | PSE | BOGUCHWALA | CHMIELOW | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 3.8188 | 28.401 | 185.6405 | 67.9 | 2301
CHMIELOW-POLANIEC | 19T110000006725A | PSE | CHMIELOW | POLANIEC | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.7007 | 19.66 | 134.1116 | 49.4 | 2302
CHMIELOW-POLANIEC | 19T110000006725A | PSE | CHMIELOW | POLANIEC | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.7007 | 19.66 | 134.1116 | 49.4 | 2302
CHMIELOW-STALOWA WOLA | 19T1100000067276 | PSE | CHMIELOW | STALOWA WOLA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.7394 | 20.551 | 130.7025 | 48.7 | 2303
CHMIELOW-STALOWA WOLA | 19T1100000067276 | PSE | CHMIELOW | STALOWA WOLA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.7394 | 20.551 | 130.7025 | 48.7 | 2303
KOZIENICE-ROZKI | 19T1100000067292 | PSE | KOZIENICE | ROZKI | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 2.9911 | 21.069 | 158.0372 | 53.1 | 2403
KOZIENICE-ROZKI | 19T1100000067292 | PSE | KOZIENICE | ROZKI | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 2.9911 | 21.069 | 158.0372 | 53.1 | 2403
KOZIENICE-ROZKI | 19T110000006731F | PSE | KOZIENICE | ROZKI | 220 | 645 | 587.5 | 530 | 587.5 | - | - | - | 370 | 760 | 2.9911 | 21.069 | 158.0372 | 53.1 | 2404
KOZIENICE-ROZKI | 19T110000006731F | PSE | KOZIENICE | ROZKI | 220 | 645 | 587.5 | 530 | 587.5 | - | - | - | 370 | 760 | 2.9911 | 21.069 | 158.0372 | 53.1 | 2404
KIELCE-ROZKI | 19T110000006733B | PSE | KIELCE | ROZKI | 220 | 828 | 784.5 | 741 | 784.5 | - | - | - | 626 | 915 | 6.021 | 31.499 | 186.9421 | 72.2 | 2405
KIELCE-ROZKI | 19T110000006733B | PSE | KIELCE | ROZKI | 220 | 828 | 784.5 | 741 | 784.5 | - | - | - | 626 | 915 | 6.021 | 31.499 | 186.9421 | 72.2 | 2405
KIELCE-RADKOWICE | 19T1100000067357 | PSE | KIELCE | RADKOWICE | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 1.1906 | 8.8378 | 57.8099 | 21.1 | 2406
KIELCE-RADKOWICE | 19T1100000067357 | PSE | KIELCE | RADKOWICE | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 1.1906 | 8.8378 | 57.8099 | 21.1 | 2406
KIELCE-KIELCE PIASKI | 19T1100000067373 | PSE | KIELCE | KIELCE PIASKI | 220 | 720 | 720 | 720 | 720 | - | - | - | 675 | 720 | 1.1713 | 7.41 | 46.4669 | 17.2 | 2407
KIELCE-KIELCE PIASKI | 19T1100000067373 | PSE | KIELCE | KIELCE PIASKI | 220 | 720 | 720 | 720 | 720 | - | - | - | 675 | 720 | 1.1713 | 7.41 | 46.4669 | 17.2 | 2407
KIELCE PIASKI-RADKOWICE | 19T110000006740E | PSE | KIELCE PIASKI | RADKOWICE | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 730 | 1170 | 1.1858 | 8.8185 | 61.7355 | 21 | 2408
KIELCE PIASKI-RADKOWICE | 19T110000006740E | PSE | KIELCE PIASKI | RADKOWICE | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 730 | 1170 | 1.1858 | 8.8185 | 61.7355 | 21 | 2408
WIELOPOLE-KEDZIERZYN | 19T000000000469K | PSE | WIELOPOLE | KEDZIERZYN | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.3619 | 16.272 | 123.1612 | 41.9 | 3001
LAGISZA-BLACHOWNIA | 19T110000006742A | PSE | LAGISZA | BLACHOWNIA | 220 | 645 | 587.5 | 530 | 587.5 | - | - | - | 370 | 760 | 5.2901 | 28.401 | 174.4421 | 66.1 | 3002
LAGISZA-BLACHOWNIA | 19T110000006742A | PSE | LAGISZA | BLACHOWNIA | 220 | 645 | 587.5 | 530 | 587.5 | - | - | - | 370 | 760 | 5.2901 | 28.401 | 174.4421 | 66.1 | 3002
KATOWICE-LAGISZA | 19T1100000067446 | PSE | KATOWICE | LAGISZA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 0.939 | 6.8486 | 46.0744 | 16.7 | 3003
KATOWICE-LAGISZA | 19T1100000067446 | PSE | KATOWICE | LAGISZA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 0.939 | 6.8486 | 46.0744 | 16.7 | 3003
SKAWINA-KLIKOWA | 19T1100000067462 | PSE | SKAWINA | KLIKOWA | 220 | 825 | 782.5 | 740 | 782.5 | - | - | - | 625 | 910 | 7.652 | 40.249 | 236.6529 | 91.8 | 3006
POREBA-CZECZOT | 19T1100000067470 | PSE | POREBA | CZECZOT | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 1.0406 | 7.168 | 51.9421 | 18.1 | 3007
BLACHOWNIA-WIELOPOLE | 19T000000000482S | PSE | BLACHOWNIA | WIELOPOLE | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.8701 | 19.81 | 149.0702 | 50.8 | 3009
JOACHIMOW-LOSNICE | 19T110000006748Z | PSE | JOACHIMOW | LOSNICE | 220 | 1005 | 947.5 | 890 | 947.5 | - | - | - | 735 | 1120 | 1.8876 | 13.779 | 92.9339 | 33.5 | 3010
BYCZYNA-SKAWINA | 19T110000006440Q | PSE | BYCZYNA | SKAWINA | 220 | 825 | 782.5 | 740 | 782.5 | - | - | - | 625 | 910 | 3.9688 | 20.822 | 131.5702 | 47.7 | 3011
BYCZYNA-SKAWINA | 19T110000006441O | PSE | BYCZYNA | SKAWINA | 220 | 825 | 782.5 | 740 | 782.5 | - | - | - | 625 | 910 | 3.9688 | 20.822 | 131.5702 | 47.7 | 3012
BUJAKOW-BYCZYNA | 19T000000000338Z | PSE | BUJAKOW | BYCZYNA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.5023 | 18.808 | 123.2851 | 44.4 | 3013
BIERUN-BYCZYNA | 19T1100000064595 | PSE | BIERUN | BYCZYNA | 220 | 825 | 782.5 | 740 | 782.5 | - | - | - | 625 | 910 | 1.089 | 6.8922 | 54.2562 | 16.6 | 3014
BYCZYNA-POREBA | 19T110000006460K | PSE | BYCZYNA | POREBA | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 2.0909 | 13.6 | 101.0537 | 33.4 | 3015
BIERUN-KOMOROWICE | 19T110000006749X | PSE | BIERUN | KOMOROWICE | 220 | 645 | 587.5 | 530 | 587.5 | - | - | - | 370 | 760 | 5.4305 | 34.238 | 239.0702 | 84.5 | 3016
SIERSZA-LUBOCZA | 19T110000006750B | PSE | SIERSZA | LUBOCZA | 220 | 1005 | 947.5 | 890 | 947.5 | - | - | - | 735 | 1120 | 2.9088 | 20.401 | 148.5744 | 51.7 | 3017
SIERSZA-LUBOCZA | 19T1100000067519 | PSE | SIERSZA | LUBOCZA | 220 | 1005 | 947.5 | 890 | 947.5 | - | - | - | 735 | 1120 | 2.9088 | 20.401 | 148.5744 | 51.7 | 3018
KLIKOWA-LUBOCZA | 19T1100000067527 | PSE | KLIKOWA | LUBOCZA | 220 | 790 | 745 | 700 | 745 | - | - | - | 580 | 880 | 5.6676 | 30.4 | 182.0248 | 69.9 | 3019
ANIOLOW-JOACHIMOW | 19T1100000067535 | PSE | ANIOLOW | JOACHIMOW | 220 | 705 | 642.5 | 580 | 642.5 | - | - | - | 405 | 830 | 1.0116 | 6.292 | 41.3636 | 15.1 | 3101
JOACHIMOW-HUTA CZESTOCHOWA | 19T1100000067543 | PSE | JOACHIMOW | HUTA CZESTOCHOWA | 220 | 1120 | 1075 | 1030 | 1075 | - | - | - | 910 | 1210 | 0.6679 | 4.7916 | 32.7273 | 11.8 | 3102
HUTA CZESTOCHOWA-WRZOSOWA | 19T1100000067551 | PSE | HUTA CZESTOCHOWA | WRZOSOWA | 220 | 995 | 942.5 | 890 | 942.5 | - | - | - | 750 | 1100 | 0.2807 | 2.0183 | 14.1322 | 5 | 3103
BUJAKOW-PORABKA-ZAR | 19T110000006757Y | PSE | BUJAKOW | PORABKA-ZAR | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 0.4114 | 3.0589 | 19.2355 | 7.2 | 3201
BUJAKOW-PORABKA-ZAR | 19T110000006758W | PSE | BUJAKOW | PORABKA-ZAR | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 0.4114 | 2.9621 | 19.9174 | 7.2 | 3202
BUJAKOW-KOMOROWICE | 19T1100000064692 | PSE | BUJAKOW | KOMOROWICE | 220 | 1190 | 1140 | 1090 | 1140 | - | - | - | 960 | 1200 | 0.7599 | 5.4305 | 38.3058 | 13.5 | 3203
KOPANINA-WIELOPOLE | 19T0000000003508 | PSE | KOPANINA | WIELOPOLE | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 1.5198 | 10.45 | 79.3182 | 27.9 | 3301
MOSZCZENICA-WIELOPOLE | 19T110000006454F | PSE | MOSZCZENICA | WIELOPOLE | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 2.2022 | 15.28 | 114.2769 | 39.1 | 3302
HALEMBA-KOPANINA | 19T110000006439B | PSE | HALEMBA | KOPANINA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 0.7018 | 4.8787 | 35.5165 | 12.4 | 3303
KATOWICE-KOPANINA | 19T000000006408A | PSE | KATOWICE | KOPANINA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 1.8586 | 13.17 | 93.3264 | 32.9 | 3311
CZECZOT-MOSZCZENICA | 19T110000006759U | PSE | CZECZOT | MOSZCZENICA | 220 | 705 | 642.5 | 580 | 642.5 | - | - | - | 405 | 830 | 3.7607 | 19.98 | 132.0455 | 48 | 3312
BYCZYNA-JAMKI | 19T110000006461I | PSE | BYCZYNA | JAMKI | 220 | 785 | 717.5 | 650 | 717.5 | - | - | - | 460 | 920 | 1.602 | 11.601 | 90.3512 | 28.3 | 3401
LOSNICE-SIERSZA | 19T1100000067608 | PSE | LOSNICE | SIERSZA | 220 | 850 | 800 | 750 | 800 | - | - | - | 615 | 950 | 2.8508 | 16.969 | 108.1612 | 40.1 | 3402
KOKSOCHEMIA-LOSNICE | 19T1100000067616 | PSE | KOKSOCHEMIA | LOSNICE | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 1.5294 | 11.51 | 72.8719 | 27.2 | 3403
BYCZYNA-SIERSZA | 19T110000006463E | PSE | BYCZYNA | SIERSZA | 220 | 1190 | 1140 | 1090 | 1140 | - | - | - | 960 | 1200 | 0.8809 | 6.1904 | 51.1983 | 15.7 | 3404
JAMKI-LAGISZA | 19T1100000067624 | PSE | JAMKI | LAGISZA | 220 | 645 | 587.5 | 530 | 587.5 | - | - | - | 370 | 760 | 0.8276 | 4.719 | 28.7397 | 10.9 | 3407
BYCZYNA-KOKSOCHEMIA | 19T110000006462G | PSE | BYCZYNA | KOKSOCHEMIA | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 1.6698 | 12.129 | 94.8554 | 29.8 | 3409
BYCZYNA-SIERSZA | 19T110000006464C | PSE | BYCZYNA | SIERSZA | 220 | 1190 | 1140 | 1090 | 1140 | - | - | - | 960 | 1200 | 0.8809 | 6.2 | 52.7273 | 15.8 | 3410
KEDZIERZYN-GROSZOWICE | 19T1100000067632 | PSE | KEDZIERZYN | GROSZOWICE | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 2.7588 | 20.338 | 133.6983 | 49 | 3501
SKAWINA-WANDA | 19T1100000067640 | PSE | SKAWINA | WANDA | 220 | 825 | 782.5 | 740 | 782.5 | - | - | - | 625 | 910 | 2.2119 | 12.182 | 74.9587 | 28.4 | 3601
LUBOCZA-WANDA | 19T110000006765Z | PSE | LUBOCZA | WANDA | 220 | 790 | 745 | 700 | 745 | - | - | - | 580 | 880 | 1.0309 | 6.4808 | 44.4215 | 15.9 | 3602
MIKULOWA-POLKOWICE | 19T000000000369O | PSE | MIKULOWA | POLKOWICE | 220 | 1120 | 1075 | 1030 | 1075 | - | - | - | 910 | 1210 | 5.0288 | 43.478 | 235.9917 | 89.3 | 4001
MIKULOWA-POLKOWICE | 19T0000000003702 | PSE | MIKULOWA | POLKOWICE | 220 | 1120 | 1075 | 1030 | 1075 | - | - | - | 910 | 1210 | 5.0288 | 43.478 | 235.9917 | 89.3 | 4002
MIKULOWA-SWIEBODZICE | 19T0000000003710 | PSE | MIKULOWA | SWIEBODZICE | 220 | 850 | 800 | 750 | 800 | - | - | - | 615 | 950 | 7.0422 | 39.349 | 274.3595 | 97.6 | 4003
MIKULOWA-SWIEBODZICE | 19T000000000372Z | PSE | MIKULOWA | SWIEBODZICE | 220 | 850 | 800 | 750 | 800 | - | - | - | 615 | 950 | 7.0422 | 39.349 | 274.3595 | 97.6 | 4004
CZERWONAK-PATNOW | 19T110000006766X | PSE | CZERWONAK | PATNOW | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 5.3482 | 39.238 | 264.9587 | 95 | 4008
MIKULOWA-CIEPLICE | 19T000000000378N | PSE | MIKULOWA | CIEPLICE | 220 | 1005 | 947.5 | 890 | 947.5 | - | - | - | 735 | 1120 | 2.8895 | 21.649 | 139.1529 | 51.3 | 4011
POLKOWICE-PLEWISKA | 19T0000000064098 | PSE | POLKOWICE | PLEWISKA | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 8.4022 | 53.09 | 336.1157 | 116.5 | 4012
POLKOWICE-LESZNO | 19T000000006410N | PSE | POLKOWICE | LESZNO | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 4.5399 | 29.49 | 184.5868 | 64.4 | 4013
MIKULOWA-LESNIOW | 19T000000000382W | PSE | MIKULOWA | LESNIOW | 220 | 1200 | 1150 | 1100 | 1150 | - | - | - | 970 | 1220 | 6.0016 | 44.741 | 324.7727 | 107 | 4014
CIEPLICE-BOGUSZOW | 19T110000006448A | PSE | CIEPLICE | BOGUSZOW | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 2.4878 | 18.518 | 122.5826 | 44.3 | 4020
GORZOW-KRAJNIK | 19T000000006405G | PSE | GORZOW | KRAJNIK | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 5.1401 | 38.188 | 249.6901 | 91.3 | 4021
ZUKOWICE-LESNIOW | 19T000000006411L | PSE | ZUKOWICE | LESNIOW | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 3.722 | 27.54 | 179.1942 | 66.2 | 4023
PLEWISKA-POZNAN PLD | 19T110000006767V | PSE | PLEWISKA | POZNAN PLD | 220 | 645.2 | 587.6 | 530.1 | 587.6 | - | - | - | 370 | 720 | 1.1277 | 7.9521 | 48.1198 | 4.8 | 4201
CZERWONAK-PLEWISKA | 19T110000006447C | PSE | CZERWONAK | PLEWISKA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 1.7182 | 12.618 | 84.6281 | 30.56 | 4203
PILA KRZEWINA-PLEWISKA | 19T000000006387T | PSE | PILA KRZEWINA | PLEWISKA | 220 | 850 | 800 | 750 | 800 | - | - | - | 615 | 950 | 2.178 | 26.702 | 367.2727 | 92.37 | 4209
LESZNO-PLEWISKA | 19T0000000064195 | PSE | LESZNO | PLEWISKA | 220 | 895 | 847.5 | 800 | 847.5 | - | - | - | 675 | 990 | 4.5206 | 26.088 | 179.4008 | 64 | 4213
ADAMOW-KONIN | 19T110000006768T | PSE | ADAMOW | KONIN | 220 | 935 | 897.5 | 860 | 897.5 | - | - | - | 760 | 1010 | 3.3783 | 18.102 | 112.8719 | 42 | 4310
ADAMOW-KONIN | 19T110000006769R | PSE | ADAMOW | KONIN | 220 | 1200 | 1150 | 1100 | 1150 | - | - | - | 970 | 1250 | 2.1102 | 15.498 | 103.9256 | 37.5 | 4311
KONIN-PATNOW | 19T1100000067705 | PSE | KONIN | PATNOW | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 0.2904 | 1.6988 | 11.4669 | 4.1 | 4319
KONIN-PATNOW | 19T1100000067713 | PSE | KONIN | PATNOW | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 0.2904 | 1.6988 | 11.4669 | 4.1 | 4320
GORZOW-LESNIOW | 19T000000006413H | PSE | GORZOW | LESNIOW | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 5.1207 | 37.568 | 252.1281 | 91 | 4423
KRAJNIK-MORZYCZYN | 19T000000006404I | PSE | KRAJNIK | MORZYCZYN | 220 | 1005 | 947.5 | 890 | 947.5 | - | - | - | 735 | 1120 | 2.27 | 16.872 | 110.2893 | 40.3 | 4522
GLINKI-KRAJNIK | 19T000000006406E | PSE | GLINKI | KRAJNIK | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 2.7491 | 19.418 | 145.3099 | 48.8 | 4524
GLINKI-POLICE | 19T1100000067721 | PSE | GLINKI | POLICE | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 0.5082 | 3.5477 | 25.9917 | 9 | 4527
MORZYCZYN-POLICE | 19T110000006453H | PSE | MORZYCZYN | POLICE | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 3.5719 | 26.339 | 245.0413 | 64.1 | 4528
MORZYCZYN-RECLAW | 19T110000006774Y | PSE | MORZYCZYN | RECLAW | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 380 | 980 | 4.1237 | 30.661 | 214.6281 | 0 | 4531
RECLAW-GLINKI | 19T110000006775W | PSE | RECLAW | GLINKI | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 2.6572 | 19.742 | 138.1818 | 47.482 | 4532
BOGUSZOW-SWIEBODZICE | 19T1100000064498 | PSE | BOGUSZOW | SWIEBODZICE | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 1.0696 | 7.8311 | 52.5 | 19 | 4606
SWIEBODZICE-ZABKOWICE | 19T000000000315A | PSE | SWIEBODZICE | ZABKOWICE | 220 | 830 | 755 | 680 | 755 | - | - | - | 475 | 980 | 2.512 | 18.76 | 179.5041 | 45.3 | 4631
POLKOWICE-ZUKOWICE | 19T000000006414F | PSE | POLKOWICE | ZUKOWICE | 220 | 1000 | 1000 | 950.3 | 1000 | - | - | - | 805 | 1000 | 1.1422 | 8.4506 | 55.2893 | 20.1 | 4809
WLOCLAWEK AZ-OLSZTYN | 19T110000006776U | PSE | WLOCLAWEK AZ | OLSZTYN | 220 | 705 | 642.5 | 580 | 642.5 | - | - | - | 405 | 720 | 13.112 | 77.401 | 539.7727 | 181.9 | 6002
JASINIEC-GRUDZIADZ | 19T110000006777S | PSE | JASINIEC | GRUDZIADZ | 220 | 720 | 720 | 679.6 | 720 | - | - | - | 475 | 720 | 2.2796 | 21.93 | 270.2479 | 73.7 | 6004
ZYDOWO KIERZKOWO-GDANSK | 19T000000006402M | PSE | ZYDOWO KIERZKOWO | GDANSK | 220 | 705 | 642.5 | 580 | 642.5 | - | - | - | 405 | 720 | 4.5883 | 39.78 | 455.8264 | 127.7 | 6006
BYDGOSZCZ ZA-JASINIEC | 19T110000006778Q | PSE | BYDGOSZCZ ZA | JASINIEC | 220 | 720 | 720 | 679.6 | 720 | - | - | - | 475 | 720 | 0.8809 | 10.072 | 109.8554 | 31.725 | 6101
WLOCLAWEK AZ-TORUN ELANA | 19T110000006779O | PSE | WLOCLAWEK AZ | TORUN ELANA | 220 | 720 | 720 | 679.6 | 720 | - | - | - | 475 | 720 | 3.5719 | 26.552 | 192.5207 | 63.5 | 6201
TORUN ELANA-GRUDZIADZ | 19T1100000067802 | PSE | TORUN ELANA | GRUDZIADZ | 220 | 720 | 720 | 679.6 | 720 | - | - | - | 475 | 720 | 2.691 | 20.318 | 127.2314 | 47.8 | 6202
ZYDOWO-ZYDOWO KIERZKOWO | 19T000000006403K | PSE | ZYDOWO | ZYDOWO KIERZKOWO | 220 | 720 | 720 | 720 | 720 | - | - | - | 720 | 720 | 0.1888 | 1.0212 | 6.7562 | 2.5 | 6301
OLSZTYN MATKI-OLSZTYN | 19T1100000067810 | PSE | OLSZTYN MATKI | OLSZTYN | 220 | 1190 | 1140 | 1090 | 1140 | - | - | - | 960 | 1200 | 0.3678 | 3.7704 | 51.7769 | 14.2 | 6501
DUNOWO-ZYDOWO | 19T0000000064276 | PSE | DUNOWO | ZYDOWO | 220 | 960 | 947.4 | 889.9 | 947.4 | - | - | - | 735 | 960 | 2.7491 | 20.401 | 147.9339 | 48.8 | 6601
T HAL-BYĆ-BYCZYNA | 19T110000006782Z | PSE | T HAL-BYĆ | BYCZYNA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 0.9293 | 6.5292 | 58.843 | 16.6 | 3004A
HALEMBA-T HAL-BYĆ | 19T110000006783X | PSE | HALEMBA | T HAL-BYĆ | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 1.1519 | 8.0683 | 58.8017 | 20.4 | 3004B
T HAL-BYĆ-LAGISZA | 19T110000006784V | PSE | T HAL-BYĆ | LAGISZA | 220 | 1060 | 1005 | 950 | 1005 | - | - | - | 805 | 1170 | 1.3504 | 9.7623 | 66.1983 | 23.9 | 3004K
WRZOSOWA-T JOA-LAG | 19T110000006785T | PSE | WRZOSOWA | T JOA-LAG | 220 | 995 | 942.5 | 890 | 942.5 | - | - | - | 750 | 1100 | 0.3194 | 2.4297 | 15.2893 | 5.7 | 3005A
T JOA-LAG-LAGISZA | 19T110000006786R | PSE | T JOA-LAG | LAGISZA | 220 | 995 | 942.5 | 890 | 942.5 | - | - | - | 750 | 1100 | 2.5991 | 19.912 | 120.8264 | 46.1 | 3005B
T JOA-LAG-JOACHIMOW | 19T110000006787P | PSE | T JOA-LAG | JOACHIMOW | 220 | 790 | 745 | 700 | 745 | - | - | - | 580 | 880 | 0.4114 | 2.5797 | 17.5 | 6.3 | 3005K
PLOCK-ROGOWIEC | 19T000000001285P | PSE | PLOCK | ROGOWIEC | 400 | 2000 | 1894.4 | 1779.6 | 1894.4 | - | - | - | 1470 | 2000 | 5.728 | 66.624 | 711.7625 | 203.7 | E002
MILOSNA-OLTARZEW | 19T000000006393Y | PSE | MILOSNA | OLTARZEW | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 950 | 1200 | 2.112 | 24.48 | 265.0375 | 75.3 | E006
OLTARZEW-PLOCK | 19T110000006788N | PSE | OLTARZEW | PLOCK | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 2.688 | 31.536 | 329.1812 | 95.3 | E007
OLTARZEW-MOSCISKA | 19T000000006394W | PSE | OLTARZEW | MOSCISKA | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 0.384 | 4.544 | 49.1187 | 14 | E008
ROGOWIEC-OLTARZEW | 19T110000006789L | PSE | ROGOWIEC | OLTARZEW | 400 | 2000 | 1894.4 | 1779.6 | 1894.4 | - | - | - | 1470 | 2000 | 5.072 | 58.88 | 630.5813 | 180.2 | E009
LOMZA SYSTEMOWA-OSTROLEKA | 19T000000001293Q | PSE | LOMZA SYSTEMOWA | OSTROLEKA | 400 | 2760 | 2655 | 2550 | 2655 | - | - | - | 2280 | 2970 | 1.04 | 11.184 | 142.4375 | 37.3 | E010
LOMZA SYSTEMOWA-OSTROLEKA | 19T000000001294O | PSE | LOMZA SYSTEMOWA | OSTROLEKA | 400 | 2760 | 2655 | 2550 | 2655 | - | - | - | 2280 | 2970 | 1.04 | 11.184 | 142.4375 | 37.3 | E011
SIEDLCE UJRZANOW-NAREW | 19T000000006425A | PSE | SIEDLCE UJRZANOW | NAREW | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 950 | 1200 | 5.296 | 61.072 | 684.5812 | 190.9 | E013
MOSCISKA-MILOSNA | 19T110000006791Y | PSE | MOSCISKA | MILOSNA | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 1.76 | 20.336 | 220.0375 | 62.6 | E101
STANISLAWOW-MILOSNA | 19T0000000063814 | PSE | STANISLAWOW | MILOSNA | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 0.56 | 6.416 | 69.9375 | 19.8 | E202
STANISLAWOW-MILOSNA | 19T0000000063822 | PSE | STANISLAWOW | MILOSNA | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | 0.56 | 6.48 | 69.8375 | 19.9 | E203
SIEDLCE UJRZANOW-STANISLAWOW | 19T0000000064268 | PSE | SIEDLCE UJRZANOW | STANISLAWOW | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 2.832 | 33.072 | 418.1812 | 109.6 | E206
ROGOWIEC-TREBACZEW | 19T110000006792W | PSE | ROGOWIEC | TREBACZEW | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 1840 | 2000 | 1.216 | 13.904 | 150.5625 | 42.8 | E402
LOMZA SYSTEMOWA-ELK BIS | 19T0000000063741 | PSE | LOMZA SYSTEMOWA | ELK BIS | 400 | 2760 | 2655 | 2550 | 2655 | - | - | - | 2280 | 2970 | 2.336 | 24.672 | 323.1813 | 83.3 | E701
LOMZA SYSTEMOWA-ELK BIS | 19T000000006376Y | PSE | LOMZA SYSTEMOWA | ELK BIS | 400 | 2760 | 2655 | 2550 | 2655 | - | - | - | 2280 | 2970 | 2.336 | 24.688 | 323.3813 | 83.4 | E702
LOMZA SYSTEMOWA-NAREW | 19T000000001299E | PSE | LOMZA SYSTEMOWA | NAREW | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 2.24 | 24.256 | 303 | 80 | E703
KOZIENICE-LUBLIN | 19T110000006793U | PSE | KOZIENICE | LUBLIN | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | 950.5 | 1000 | 2.72 | 31.632 | 333.6625 | 96.5 | F001
OSTROWIEC-POLANIEC | 19T110000006794S | PSE | OSTROWIEC | POLANIEC | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 1.856 | 20.8 | 211.6 | 62.2 | F002
POLANIEC-KIELCE | 19T110000006795Q | PSE | POLANIEC | KIELCE | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 3.488 | 40.576 | 428.6188 | 124 | F003
POLANIEC-RZESZOW | 19T000000006420K | PSE | POLANIEC | RZESZOW | 400 | 1990 | 1865 | 1740 | 1865 | - | - | - | 1410 | 2000 | 1.68 | 17.968 | 176.2188 | 52.6 | F301
RZESZOW-KROSNO ISKRZYNIA | 19T000000001304A | PSE | RZESZOW | KROSNO ISKRZYNIA | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 1.904 | 22.848 | 229.1625 | 67.7 | F302
KOZIENICE-OSTROWIEC | 19T110000006796O | PSE | KOZIENICE | OSTROWIEC | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 2.944 | 34.224 | 361.0625 | 104.5 | F401
WIELOPOLE-JOACHIMOW | 19T000000006388R | PSE | WIELOPOLE | JOACHIMOW | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 3.856 | 44.512 | 481.7 | 137 | G001
WIELOPOLE-DOBRZEN | 19T0000000064284 | PSE | WIELOPOLE | DOBRZEN | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 3.408 | 38.912 | 423.4 | 120.9 | G002
ROKITNICA-LAGISZA | 19T110000006444I | PSE | ROKITNICA | LAGISZA | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 1.184 | 13.328 | 150.2188 | 41.8 | G005
SKAWINA-BYCZYNA | 19T000000006397Q | PSE | SKAWINA | BYCZYNA | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 1.568 | 18.048 | 197.5813 | 55.8 | G006
SKAWINA-TUCZNAWA | 19T000000006398O | PSE | SKAWINA | TUCZNAWA | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 2.384 | 27.472 | 298.2 | 84.6 | G007
TARNOW-SKAWINA | 19T000000006399M | PSE | TARNOW | SKAWINA | 400 | 1660 | 1510 | 1360 | 1510 | - | - | - | 950 | 1960 | 2.784 | 32.144 | 350.2812 | 99.2 | G008
WIELOPOLE-ROKITNICA | 19T000000006407C | PSE | WIELOPOLE | ROKITNICA | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 1.472 | 16.992 | 183.7812 | 52.3 | G302
LAGISZA-TUCZNAWA | 19T0000000013139 | PSE | LAGISZA | TUCZNAWA | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 0.704 | 7.856 | 91.0375 | 25 | G401
BYCZYNA-TUCZNAWA | 19T000000006389P | PSE | BYCZYNA | TUCZNAWA | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 950 | 1200 | 0.816 | 9.584 | 102.2 | 29.3 | G402
CZARNA-MIKULOWA | 19T0000000013147 | PSE | CZARNA | MIKULOWA | 400 | 2380 | 2280 | 2180 | 2280 | - | - | - | 1920 | 2580 | 3.264 | 39.552 | 507.7375 | 132.1 | H001
CZARNA-PASIKUROWICE | 19T0000000013155 | PSE | CZARNA | PASIKUROWICE | 400 | 2380 | 2280 | 2180 | 2280 | - | - | - | 1920 | 2400 | 2.736 | 27.856 | 284.1 | 83.4 | H002
GDANSK PRZYJAZN-PELPLIN | 19T110000006797M | PSE | GDANSK PRZYJAZN | PELPLIN | 400 | 2444 | 2316.8 | 2189.5 | 2316.8 | - | - | - | 1845 | 2500 | 2.208 | 23.536 | 308.4812 | 79.395 | H004
PATNOW-KROMOLICE | 19T0000000013171 | PSE | PATNOW | KROMOLICE | 400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | - | - | - | 1800 | 1800 | 3.136 | 32.816 | 443.0375 | 112.5 | H005
KROMOLICE-OSTROW WLKP | 19T000000006421I | PSE | KROMOLICE | OSTROW WLKP | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 2.176 | 25.584 | 262.2812 | 77 | H006
PASIKUROWICE-OSTROW WLKP | 19T000000001320C | PSE | PASIKUROWICE | OSTROW WLKP | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | 1.2 | 12.496 | 168.8375 | 43.3 | H007
SWIEBODZICE-WROCLAW | 19T110000006437F | PSE | SWIEBODZICE | WROCLAW | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 2000 | 2000 | 3.568 | 43.584 | 599.9 | 150.9 | H013
MIKULOWA-PASIKUROWICE | 19T110000006798K | PSE | MIKULOWA | PASIKUROWICE | 400 | 2444 | 2316.8 | 2189.5 | 2316.8 | - | - | - | 1845 | 2500 | 2.208 | 23.536 | 308.4812 | 79.545 | H014
PATNOW-KROMOLICE | 19T0000000013228 | PSE | PATNOW | KROMOLICE | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | 1845 | 2000 | 0.864 | 8.992 | 121.4188 | 30.8 | H201
KROMOLICE-PLEWISKA | 19T000000006415D | PSE | KROMOLICE | PLEWISKA | 400 | 2445 | 2317.5 | 2190 | 2317.5 | - | - | - | 1845 | 2700 | 0.864 | 8.992 | 121.4188 | 30.8 | H202
KROMOLICE-PLEWISKA | 19T0000000013236 | PSE | KROMOLICE | PLEWISKA | 400 | 2010 | 1895 | 1780 | 1895 | - | - | - | 1470 | 2240 | 1.168 | 13.744 | 143.2625 | 41.5 | H501
KRAJNIK-MORZYCZYN | 19T000000006416B | PSE | KRAJNIK | MORZYCZYN | 400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | - | 2280 | 2400 | 0.656 | 6.928 | 90.7625 | 23.4 | H801
CZARNA-POLKOWICE | 19T0000000064179 | PSE | CZARNA | POLKOWICE | 400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | - | - | 2280 | 2400 | 0.656 | 6.928 | 90.7188 | 23.4 | H802
CZARNA-POLKOWICE | 19T0000000013244 | PSE | CZARNA | POLKOWICE | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 5.968 | 69.504 | 732.5 | 212 | M001
KRAJNIK-PLEWISKA | 19T0000000013252 | PSE | KRAJNIK | PLEWISKA | 400 | 1500 | 1500 | 1359.3 | 1500 | - | - | - | 950 | 1500 | 2.096 | 24.768 | 257.2 | 73.1 | N001
DUNOWO-SLUPSK | 19T0000000013260 | PSE | DUNOWO | SLUPSK | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1200 | 1200 | 3.584 | 41.696 | 439.4 | 127.2 | N002
GRUDZIADZ-GDANSK-BLONI | 19T000000006395U | PSE | GRUDZIADZ | GDANSK-BLONI | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 950 | 1200 | 3.84 | 44.72 | 471.3 | 136.4 | N003
GDANSK-BLONI-OLSZTYN-MATK | 19T000000001328X | PSE | GDANSK-BLONI | OLSZTYN-MATK | 400 | 1500 | 1500 | 1359.3 | 1500 | - | - | - | 950 | 1500 | 2.4 | 28.288 | 293.4 | 87.5 | N004
SLUPSK-ZARNOWIEC | 19T110000006799I | PSE | SLUPSK | ZARNOWIEC | 400 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | - | - | - | 2250 | 2250 | 2.112 | 21.344 | 303.6375 | 73.7 | N006
JASINIEC-GRUDZIADZ | 19T110000006465A | PSE | JASINIEC | GRUDZIADZ | 400 | 3000 | 2970.1 | 2855.1 | 2970.1 | - | - | - | 2560 | 3000 | 1.6 | 19.952 | 284.1187 | 75 | N007
PELPLIN-GRUDZIADZ | 19T1100000064668 | PSE | PELPLIN | GRUDZIADZ | 400 | 3000 | 2970.1 | 2855.1 | 2970.1 | - | - | - | 2560 | 3000 | 1.6 | 19.856 | 282.4187 | 75 | N008
PELPLIN-GRUDZIADZ | 19T110000006432P | PSE | PELPLIN | GRUDZIADZ | 400 | 2760 | 2655 | 2550 | 2655 | - | - | - | 2280 | 2970 | 3.264 | 33.424 | 456.6375 | 120.2 | N010
GDANSK PRZYJAZN-ZYDOWO KIERZKOWO | 19T110000006434L | PSE | GDANSK PRZYJAZN | ZYDOWO KIERZKOWO | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1.424 | 16.928 | 245.5625 | 60.8 | N301
ZYDOWO KIERZKOWO-SLUPSK | 19T110000006435J | PSE | ZYDOWO KIERZKOWO | SLUPSK | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1.424 | 16.896 | 254.4187 | 60.8 | N302
ZYDOWO KIERZKOWO-SLUPSK | 19T0000000013317 | PSE | ZYDOWO KIERZKOWO | SLUPSK | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 950 | 1200 | 1.52 | 17.584 | 190.4375 | 54.1 | N403
ZARNOWIEC-GDANSK | 19T0000000013325 | PSE | ZARNOWIEC | GDANSK | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 950 | 1200 | 0.688 | 7.872 | 85.3813 | 24.3 | N404
GDANSK-GDANSK-BLONI | 19T110000006430T | PSE | GDANSK | GDANSK-BLONI | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 950 | 1200 | 0.688 | 8.528 | 112 | 28.9 | N405
GDANSK PRZYJAZN-GDANSK-BLONI | 19T110000006431R | PSE | GDANSK PRZYJAZN | GDANSK-BLONI | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | 950 | 1200 | 1.392 | 17.568 | 230.8375 | 59.4 | N406
ZARNOWIEC-GDANSK PRZYJAZN | 19T1100000064676 | PSE | ZARNOWIEC | GDANSK PRZYJAZN | 400 | 3000 | 2970.1 | 2855.1 | 2970.1 | - | - | - | 2560 | 3000 | 1.024 | 12.928 | 192.0625 | 44 | N407
GDANSK PRZYJAZN-PELPLIN | 19T1100000064684 | PSE | GDANSK PRZYJAZN | PELPLIN | 400 | 3000 | 2970.1 | 2855.1 | 2970.1 | - | - | - | 2560 | 3000 | 1.008 | 12.88 | 192.0188 | 44 | N408

## Tielines
|  |  | Substation_1 | Substation_2 |  | Maximum Current Imax (A) | [6 empty] | Dynamic line rating (DLR) |  | Electrical Parameters |  |  | TSO Share until border
NE_name | EIC_Code | TSO | Full_name | Full_name | Voltage_level(kV) | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Fixed | DLRmin(A) | DLRmax(A) | Resistance_R(Ω) | Reactance_X(Ω) | Susceptance_B(μS) | Length_(km) | Comment
ELK BIS-ALYTUS | 10T-LT-PL-00001B | PSE | ELK BIS | ALYTUS | 400 | 2760 | 2655 | 2550 | 2655 | - | - | - | 2280 | 2970 | 2.144 | 23.216 | 320.8312 | 111.67 | U009
ELK BIS-ALYTUS | 10T-LT-PL-000029 | PSE | ELK BIS | ALYTUS | 400 | 2760 | 2655 | 2550 | 2655 | - | - | - | 2280 | 2970 | 2.144 | 23.216 | 320.8312 | 111.67 | U010
KROSNO-LEMESANY | 10T-PL-SK-00002U | PSE | KROSNO | LEMESANY | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1.792 | 17.664 | 215.6625 | 42.55 | U006
KROSNO-LEMESANY | 10T-PL-SK-00001W | PSE | KROSNO | LEMESANY | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1500 | 1500 | 1.792 | 17.664 | 215.6625 | 42.51 | U007
ZAMOSC-DOBROTWOR | 10T-PL-UA-00001K | PSE | ZAMOSC | DOBROTWOR | 220 | 925.4 | 888.1 | 850.8 | 888.1 | - | - | - | 701.6 | 1000 | 3.5671 | 20.797 | 134.6694 | 62.43 | 902
BUJAKOW-LISKOWIEC | 10T-CZ-PL-00002E | PSE | BUJAKOW | LISKOWIEC | 220 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - | - | - | 995 | 1050 | 3.0105 | 16.838 | 112.0041 | 61.977 | 903
KOPANINA-LISKOWIEC | 10T-CZ-PL-00003C | PSE | KOPANINA | LISKOWIEC | 220 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - | - | - | 995 | 1050 | 2.9234 | 17.555 | 118.3678 | 62.213 | 904
KRAJNIK-VIERRADEN | 10T-DE-PL-000047 | PSE | KRAJNIK | VIERRADEN | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1470.4 | 1500 | 0.352 | 3.888 | 50.5 | 12.85 | U012
KRAJNIK-VIERRADEN | 10T-DE-PL-000039 | PSE | KRAJNIK | VIERRADEN | 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | 1470.4 | 1500 | 0.352 | 3.888 | 50.5 | 12.84 | U011
MIKULOWA-HAGENWERDER | 10T-DE-PL-00001D | PSE | MIKULOWA | HAGENWERDER | 400 | 2380 | 2280 | 2180 | 2280 | - | - | - | 1920 | 2500 | 0.224 | 2.304 | 28.3687 | 11.953 | 567
SLUPSK-STARNO | 10T-PL-SE-000016 | PSE | SLUPSK | STARNO | 400 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | - | - | - | 1333 | 1333 | 0.016 | 0.048 | 0.0125 | 12.5 | DC-LINK
MIKULOWA-HAGENWERDER | 10T-DE-PL-00002B | PSE | MIKULOWA | HAGENWERDER | 400 | 2380 | 2280 | 2180 | 2280 | - | - | - | 1920 | 2500 | 0.224 | 2.32 | 30.25 | 12.02 | 568
DOBRZEN-ALBRECHTICE | 10T-CZ-PL-00001G | PSE | DOBRZEN | ALBRECHTICE | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 2.336 | 24.432 | 298.35 | 132.583 | U008
WIELOPOLE-NOSOVICE | 10T-CZ-PL-00004A | PSE | WIELOPOLE | NOSOVICE | 400 | 2000 | 2000 | 1900.7 | 2000 | - | - | - | 1610 | 2000 | 1.344 | 12.816 | 160.9 | 48.115 | U003

## Transformers
Location |  |  | Maximum Current Imax (A) primary |  |  | Voltage_level(kV) |  | Electrical Parameters (primary) at neutral tap |  |  |  | Phase Shifting Properties
Full Name | EIC_Code | TSO | Min | Max | Fixed | Primary | Secondary | Resistance_R(Ω) | Reactance_X(Ω) | Susceptance_B (µS) | Conductance_G (µS) | Taps used for RAO | Theta θ (°) | Symmetrical/Asymmetrical | Phase Regulation δu (%) | Angle Regulation δu (%) | Comment
BYCZYNA-A1 | 19T1100000064579 | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.121 | 12.032 | -1.9421 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
BYCZYNA-A2 | 19T1100000064587 | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.121 | 12.032 | -1.9421 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
DUNOWO-A1 | 19T0000000035667 | PSE | 400 | 400 | - | 400 | 231 | 0.2468 | 13.504 | -11.1777 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0.722 | 0
ELK-A2 | 19T110000006498W | PSE | 160 | 160 | - | 230 | 230 | 0.3001 | 35.772 | -2.5 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
GDANSK-BLONI-T1 | 19T110000006499U | PSE | 250 | 250 | - | 400 | 400 | 2.784 | 109.73 | -4.3625 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
GDANSK-A3 | 19T110000006503S | PSE | 330 | 330 | - | 410 | 245 | 0.1936 | 18.905 | -8.3471 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
GRUDZIADZ-A3 | 19T110000006511T | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.15 | 12.487 | -7.7273 | 0 | - | 90 | Symmetrical | 0 | 0.758
GRUDZIADZ-A5 | 19T110000006513P | PSE | 330 | 330 | - | 410 | 410 | 0.528 | 70.672 | -1.3813 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
JASINIEC-A1 | 19T110000006521Q | PSE | 160 | 160 | - | 230 | 230 | 0.3388 | 34.94 | -4.7107 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
JOACHIMOW-A1 | 19T110000006523M | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1162 | 11.393 | -2.376 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
JOACHIMOW-A2 | 19T110000006524K | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1162 | 11.597 | -6.2603 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
JOACHIMOW-TD1 | 19T110000006525I | PSE | 500 | 500 | - | 230 | 230 | 0.0678 | 0.9874 | -2.7273 | 0 | - | 90 | Symmetrical | 0 | 1.458
JOACHIMOW-TD2 | 19T110000006526G | PSE | 500 | 500 | - | 230 | 230 | 0.0678 | 0.997 | -2.8306 | 0 | - | 90 | Symmetrical | 0 | 1.458
KIELCE-A1 | 19T110000006530P | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1452 | 11.722 | -3.3678 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.263 | 0
KOZIENICE-A2 | 19T110000006540M | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1742 | 11.084 | -3.7603 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.263 | 0
KRAJNIK-A2 | 19T000000003616I | PSE | 400 | 400 | - | 410 | 245 | 0.2226 | 13.741 | -38.4917 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.147 | 0
KRAJNIK-A3 | 19T000000003617G | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1258 | 12.874 | -3.0785 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
LAGISZA-A2 | 19T1100000065478 | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1258 | 12.797 | -5.6612 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
MIKULOWA-A1 | 19T000000004057N | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1065 | 9.438 | -3.5124 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.124 | 0
MIKULOWA-A2 | 19T000000004058L | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1065 | 9.438 | -3.5124 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.124 | 0
MIKULOWA-PF1 | 19T0000000063830 | PSE | 1200 | 1200 | - | 410 | 410 | 0.112 | 11.616 | -34.6375 | 0 | -8;8 | 90 | Symmetrical | 0 | 1.108
MIKULOWA-PF2 | 19T000000006384Z | PSE | 1200 | 1200 | - | 410 | 410 | 0.112 | 11.632 | -34.6625 | 0 | -8;8 | 90 | Symmetrical | 0 | 1.108
MIKULOWA-PF3 | 19T000000006385X | PSE | 1200 | 1200 | - | 410 | 410 | 0.112 | 11.6 | -34.6375 | 0 | -8;8 | 90 | Symmetrical | 0 | 1.108
MIKULOWA-PF4 | 19T000000006386V | PSE | 1200 | 1200 | - | 410 | 410 | 0.112 | 11.568 | -34.7 | 0 | -8;8 | 90 | Symmetrical | 0 | 1.108
MIKULOWA-TD1 | 19T110000006561E | PSE | 500 | 500 | - | 245 | 245 | 0.0968 | 0.8712 | -2.5 | 0 | -5;5 | 90 | Symmetrical | 0 | 1.458
MIKULOWA-TD2 | 19T110000006562C | PSE | 500 | 500 | - | 245 | 245 | 0.0968 | 0.8712 | -2.5 | 0 | -5;5 | 90 | Symmetrical | 0 | 1.458
MILOSNA-A1 | 19T110000006563A | PSE | 160 | 160 | - | 230 | 230 | 0.2372 | 35.497 | -0.6405 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
MILOSNA-A3 | 19T1100000065648 | PSE | 400 | 400 | - | 400 | 231 | 0.2565 | 13.286 | -27.4587 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
MILOSNA-T4 | 19T1100000065664 | PSE | 250 | 250 | - | 400 | 400 | 1.408 | 103.33 | -16.7 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
MORY-A1 | 19T110000006571B | PSE | 160 | 160 | - | 230 | 230 | 0.1742 | 34.969 | -0.7231 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
MORY-A2 | 19T1100000065729 | PSE | 160 | 160 | - | 230 | 230 | 0.2565 | 36.74 | -0.7231 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
MOSCISKA-A1 | 19T1100000065761 | PSE | 330 | 330 | - | 410 | 410 | 1.344 | 86.928 | -2.8625 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
OLSZTYN-MATK-A2 | 19T110000006580A | PSE | 330 | 330 | - | 410 | 410 | 1.712 | 86 | -1.9625 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
OLSZTYN-MATK-A3 | 19T1100000065818 | PSE | 330 | 330 | - | 410 | 245 | 0.1839 | 18.169 | -8.6364 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
OLTARZEW-A1 | 19T1100000065842 | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1258 | 11.5 | -2.9752 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
OLTARZEW-A2 | 19T1100000065850 | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1258 | 11.51 | -2.7893 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
OSTROW WLKP-A1 | 19T110000006589T | PSE | 330 | 330 | - | 410 | 410 | 0.496 | 66.88 | -1.1812 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
OSTROLEKA-A1 | 19T000000006378U | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.121 | 11.277 | -2.8512 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
PATNOW-A2 | 19T110000006597U | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1452 | 12.845 | -6.5289 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.035 | 0
POLANIEC-A2 | 19T110000006601S | PSE | 400 | 400 | - | 400 | 231 | 0.271 | 14.757 | -25.9091 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0.722 | 0
PLEWISKA-A4 | 19T110000006610R | PSE | 330 | 330 | - | 410 | 410 | 0.416 | 73.36 | -8.2188 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
PLOCK-A1 | 19T110000006612N | PSE | 450 | 450 | - | 410 | 410 | 0 | -35.23 | -0.7812 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
POLKOWICE-A3 | 19T0000000064187 | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1162 | 11.437 | -3.0992 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
ROGOWIEC-A1 | 19T110000006626C | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.1549 | 12.458 | -1.6736 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0 | 0
ROGOWIEC-A2 | 19T110000006627A | PSE | 500 | 500 | - | 410 | 245 | 0.121 | 12.115 | -2.4587 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
RZESZOW-A3 | 19T110000006633F | PSE | 1251 | 1251 | - | 750 | 410 | 0.096 | 19.264 | -4.6437 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0.473 | 0
RZESZOW-A4 | 19T110000006634D | PSE | 1251 | 1251 | - | 750 | 410 | 0.096 | 19.248 | -4.65 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 0.471 | 0
SWIEBODZICE-A3 | 19T000000003947W | PSE | 500 | 500 | - | 400 | 245 | 0.121 | 12.371 | -2.6033 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.01 | 0
WIELOPOLE-A3 | 19T000000003959P | PSE | 400 | 400 | - | 400 | 231 | 0.2904 | 15.711 | -24.3182 | 0 | - | 0 | Asymmetrical | 1.279 | 0

## Remedial Actions
Location
Name of RA | TSO | Description