## Lines
|  |  | Substation_1 | Substation_2 |  | Maximum Current Imax (A) | [6 empty] | Dynamic line rating (DLR) |  | Electrical Parameters
NE_name | EIC_Code | TSO | Full_name | Full_name | Voltage_level(kV) | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Fixed | DLRmin(A) | DLRmax(A) | Resistance_R(Ω) | Reactance_X(Ω) | Susceptance_B(μS) | Length_(km) | Comment
Podlog - Cirkovce | 28T000000000301K | ELES | Podlog | Cirkovce | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 1.5912 | 17.116 | 18.9629 | 53.47
Bericevo - Krsko | 28T-0000000209-C | ELES | Bericevo | Krsko | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 2.15 | 22.95 | 245.8999 | 80.4
Bericevo - Krsko | 28T-0000000210-Z | ELES | Bericevo | Krsko | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 2.15 | 22.95 | 245.8999 | 80.4
Bericevo - Klece | 28T-0000000195-U | ELES | Bericevo | Klece | 220 | [6 empty] | 960 |  |  | 0.78 | 5.27 | 38.0001 | 13.19
Bericevo - Podlog | 28T-0000000208-F | ELES | Bericevo | Podlog | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 1.53 | 16.35 | 177.4999 | 50.1
Okroglo - Bericevo | 28T-0000000206-L | ELES | Okroglo | Bericevo | 380 | [6 empty] | 1600 |  |  | 0.93 | 9.89 | 152.9 | 31.38
Okroglo - Bericevo | 28T-0000000207-I | ELES | Okroglo | Bericevo | 380 | [6 empty] | 1600 |  |  | 0.93 | 9.89 | 152.9 | 31.38
Divaca - Klece | 28T-0000000200-2 | ELES | Divaca | Klece | 220 | [6 empty] | 960 |  |  | 3.93 | 27.31 | 185.9998 | 66.32
Podlog - Sostanj | 28T-0000000215-K | ELES | Podlog | Sostanj | 380 | [6 empty] | 1680 |  |  | 0.4017 | 4.2249 | 45.8801 | 12.96
Cirkovce - Krsko | 28T000000000300M | ELES | Cirkovce | Krsko | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 1.7669 | 18.454 | 205.259 | 57.83
Podlog - Bericevo | 28T-0000000196-R | ELES | Podlog | Bericevo | 220 | [6 empty] | 960 |  |  | 3.74 | 25.86 | 178.1 | 63.18
Divaca - Bericevo | 28T-0000000205-O | ELES | Divaca | Bericevo | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 2.33 | 24.86 | 269.8998 | 76.17
Maribor - Cirkovce | 28T000000000303G | ELES | Maribor | Cirkovce | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 0.5667 | 5.9192 | 65.8349 | 18.41
Maribor - Cirkovce | 28T000000000302I | ELES | Maribor | Cirkovce | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 0.5667 | 5.9192 | 65.8349 | 18.41
Podlog - Cirkovce | 28T-0000000196-R | ELES | Podlog | Cirkovce | 220 | [6 empty] | 960 |  |  | 3.01 | 20.98 | 142.3 | 50.92
Divaca - Divaca |  | ELES | Divaca | Divaca | 380 | [6 empty] | 2880 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Coupler
Podlog - Podlog |  | ELES | Podlog | Podlog | 220 | [6 empty] | 960 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Coupler
Cirkovce - Cirkovce |  | ELES | Cirkovce | Cirkovce | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Coupler
Bericevo - Bericevo |  | ELES | Bericevo | Bericevo | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Coupler
Krsko - Krsko |  | ELES | Krsko | Krsko | 380 | [6 empty] | 2880 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Coupler
Maribor - Maribor |  | ELES | Maribor | Maribor | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Coupler
Divaca - Divaca |  | ELES | Divaca | Divaca | 220 | [6 empty] | 960 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Coupler
Sostanj - Sostanj |  | ELES | Sostanj | Sostanj | 380 | [6 empty] | 9999 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Coupler

## Tielines
|  |  | Substation_1 | Substation_2 |  | Maximum Current Imax (A) | [6 empty] | Dynamic line rating (DLR) |  | Electrical Parameters |  |  | TSO Share until border
NE_name | EIC_Code | TSO | Full_name | Full_name | Voltage_level(kV) | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Fixed | DLRmin(A) | DLRmax(A) | Resistance_R(Ω) | Reactance_X(Ω) | Susceptance_B(μS) | Length_(km) | Comment
Maribor - Kainachtal | 10T-AT-SI-00001T | ELES | Maribor | Kainachtal | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 0.718 | 9.0285 | 105.8701 | 28.82 | SI-AT
Krsko - Tumbri | 10T-HR-SI-00004Z | ELES | Krsko | Tumbri | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 0.7164 | 7.574 | 87.9351 | 24.07 | SI-HR
Divaca - Redipuglia | 10T-IT-SI-000025 | ELES | Divaca | Redipuglia | 380 | [6 empty] | 2688 |  |  | 0.6053 | 7.145 | 96.7501 | 24.35 | SI-IT
Divaca - Melina | 10T-HR-SI-000014 | ELES | Divaca | Melina | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 1.0205 | 10.863 | 117.734 | 33.24 | SI-HR
Divaca - Pehlin | 10T-HR-SI-000022 | ELES | Divaca | Pehlin | 220 | [6 empty] | 960 |  |  | 1.575 | 11.035 | 74.1098 | 26.61 | SI-HR
Podlog - Obersielach | 10T-AT-SI-00003P | ELES | Podlog | Obersielach | 220 | [6 empty] | 960 |  |  | 1.991 | 13.555 | 78.5561 | 32.75 | SI-AT
Maribor - Kainachtal | 10T-AT-SI-00002R | ELES | Maribor | Kainachtal | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 0.718 | 9.0285 | 105.8701 | 28.82 | SI-AT
Krsko - Tumbri | 10T-HR-SI-00005X | ELES | Krsko | Tumbri | 380 | [6 empty] | 1920 |  |  | 0.7164 | 7.574 | 87.9351 | 24.07 | SI-HR
Divaca - Padriciano | 10T-IT-SI-000017 | ELES | Divaca | Padriciano | 220 | [6 empty] | 960 |  |  | 0.3405 | 2.389 | 16.0221 | 5.76 | SI-IT
Cirkovce - Zerjavinec | 10T-HR-SI-00006V | ELES | Cirkovce | Zerjavinec | 380 | [6 empty] | 780 |  |  | 2.64 | 13.18 | 91 | 47.89 | SI-HR

## Transformers
Location |  |  | Maximum Current Imax (A) primary |  |  | Voltage_level(kV) |  | Electrical Parameters (primary) at neutral tap |  |  |  | Phase Shifting Properties
Full Name | EIC_Code | TSO | Min | Max | Fixed | Primary | Secondary | Resistance_R(Ω) | Reactance_X(Ω) | Susceptance_B (µS) | Conductance_G (µS) | Taps used for RAO | Theta θ (°) | Symmetrical/Asymmetrical | Phase Regulation δu (%) | Angle Regulation δu (%) | Comment
Bericevo TR 421 | 11T0-0000-0082-R | ELES |  |  | 1000 | 400 | 231 | 0.1868 | 15.754 | -14.0161 | 2.5299
PST Divaca | 28T-0000001569-4, 28T-0000001568-7 | ELES |  |  | 1732 | 400 | 400 | 0.2 | 24.489 | -5.166 | 0.938 |  | 90 | Symetrical |  | 2.27 | Two transformers in parallel, modelled as one (EICs: 28T-0000001569-4, 28T-0000001568-7), used as RA in CSE CCR
Podlog TR 421 | 28T-0000002374-J | ELES |  |  | 1000 | 400 | 231 | 0.1734 | 15.807 | -9.4238 | 2.4812
Divaca TR 211 | 28T-0000001565-G | ELES |  |  | 753 | 220 | 115 | 0.2998 | 12.031 | -62.7778 | 9.656
Divaca TR 212 | 28T-0000001566-D | ELES |  |  | 753 | 220 | 115 | 0.3703 | 11.65 | -62.7778 | 9.656
Divaca TR 411 | 28T-0000001567-A | ELES |  |  | 1506 | 400 | 115 | 0.0749 | 5.8891 | -10.9223 | 8.121
Divaca TR 412 | 28T0000000002349 | ELES |  |  | 1506 | 400 | 115 | 0.0793 | 5.8758 | -7.7999 | 8.2344

## Remedial Actions
Location
Name of RA | TSO | Description
TOP_2N_PODLOG_CRA | ELES | Opening of busbar coupler in 220kV substation Podlog (Normal operation: one-node)